项目需求书

第一部分 商务要求

一、项目内容：

| 项目名称 | 最高限价 | 完成期限 |
| --- | --- | --- |
| 阳江市人民医院院区升级改造特殊科室用房空气净化系统安装及设备采购项目 | 人民币约1700万元 | 自签订合同之日起180天内安装调试完毕并交付使用 |

二、投标人要求：

（1）具有建筑机电安装工程叁级或以上级别专业承包资质；

（2）具有建筑装饰装修工程贰级或以上级别专业承包资质；

（3）具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

三、报价要求：

（1）货物为合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

（2）报价为产品设备送达采购方指定地点、经采购人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括设备制造、运输、采购保管、安装、调试、免费期质保、税收以及售后服务等费用，并提供税务发票，采购人不再另行支付任何其他费用，如有特殊情况应予以说明。

四、售后服务要求

（1） 货物和配套系统安装全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），供应商向采购人免费提供  2  年上门保修服务。保修承担方为：供应商；技术支持方为：供货商 。免费保修期内，所有货物保修服务方式均为供应商派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由供应商承担（含需要返原厂修理的所有费用）。供应商如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。

（2）售后服务内容，要求和期限

免费保修期内，供应商将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，  12 小时内响应；如故障不能排除，供应商应在 2 日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。

五、验收：

验收工作由本项目验收工作小组负责，验收工作小组由采购人指定人员组成。本项目完成具备验收条件后，由中标人提出验收申请，验收工作小组在 7 个工作日内组织统一验收：

1、验收要求:图纸、文件齐全并有申请报告，采购人接到认可的报告后两天内答复确定全面验收的时间，通知各方到场进行验收。有关技术档案资料一式四份交采购人存档。

2、货物完成安装、完成配套的附带安装后，对涉及洁净等相关区域，还需按医疗卫生相关规定通过相关的检测、 评审、评估，并取得相应的审查、审批和认证。除需求书另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

3、验收过程中，将对需求书中的技术指标进行逐一验证，一旦发现有虚假响应，将予以退货并按照政府采购相关规定予以严厉处罚。

六、付款方式

1期：合同签订后 5 天内，采购人支付合同总价 30 %的款项。

2期：支付比例70%，项目进度款:每月按当月实际进场货物及材料的数量支付等额进度款，如：进场的材料和货物达到项目所需的材料和货物总量（金额）的70%，则支付至合同总金额的70%进度款，依此类推；中标人提供盖章版货物及材料清单及相关票据，通过采购人、监理单位清点核实后，采购人支付至合同总金额相应进度款。项目全部完工并验收合格后，项目合计支付至合同总金额的97%；

3期：质保金为合同总金额的3%。项目保修期满2年后，支付至合同总金额100%。

# 第二部分 技术要求

- 一、项目概况：

### 1.1项目名称

阳江市人民医院院区升级改造特殊科室用房空气净化系统安装及设备采购项目

### 1.2 采购单位

阳江市人民医院

### 1.3 项目地点

广东省阳江市江城区东山路42号

### 1.4 项目实施范围

本次服务项目为阳江市人民医院院区升级改造特殊科室用房空气净化系统安装及设备采购项目，项目涵盖科室主要包括：

感染楼

（1）内镜中心，总面积约450㎡。包含：办公室、检查室、消毒间、储镜间等相应辅助用房；

（2）ICU，总面积约390㎡，共设5床。包含：缓冲、监护大厅、仪器室、无菌间、病人通道、医护通道等；

（3）负压病房，总面积约360㎡，共设4间病房。包含：医护通道、病人通道、病房、缓冲等辅助用房。

住院楼

（1）洁净病房，总面积约80㎡，共设4床。包含：清创室、洁净病房、缓冲间等；

（2）血液层流病房，总面积约600㎡，共设百级单间4间，万级双人间2间，共8床。包含：百级病房、万级病房、缓冲间等。

## 二、项目内容

本项目内容（包括但不限于）：具体为“采购需求书”及设计文件图纸范围内和货物及材料量清单所含的全部内容。包括：图纸深化、各设备材料运输、装卸及其现场存储安装、调试、验收、维护、技术培训、技术服务与支持、维护保养等售后服务。

具体内容如下：

- 医疗专业设备安装

- 装饰材料安装

- 空气净化系统安装

- 净化空调设备及自动化控制系统安装

- 排风系统设备及安装

- 强弱电设备及安装

- 给排水设备及安装

- 气体设备及安装

供应商应按实施范围内的科室内配套设备、建筑装饰配套安装、净化空调系统与自动控制配套系统安装、通风、空气净化处理设备、强电、弱电、给排水各配套系统项目进行报价。

- 三、系统配套原则

1、坚持科学合理、节约用地的原则；

2、在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展；

3、合理确定功能分区，科学地组织人流和物流；

4、室内采光、色彩设计符合功能要求；

5、根据使用功能特点确定各个功能区域建筑面积比例；

6、力求做到建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便、减少污染和能耗；

7、建筑总平面布置应遵循功能组织合理、建筑组合紧凑、服务资源共享的原则。

8、建筑的环保、卫生、安全、节能、抗震、消防等进行统一设计原则。

9、在节省投资，降低造价，满足使用要求的前提下，尽量使用新技术、新材料的原则。

- 四、总体技术要求

1、设计的总体原则是：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

2、服务项目内的安装工艺、设备及材料的选择都应符合相关标准，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各服务项目技术参数。

## 五、标准、规范依据

### 1、规范与标准

必须符合本文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018）；

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-1995；

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 ；

《综合医院建筑设计规范》 GB51039-2014；

《医院消毒供应中心》WS3101-2009；

《重症监护病房医院感染预防与控制规范》        WS/T509-2016

《重症医学科建设与管理指南（试行）》卫医政发〔2009）23号

《医院空气净化管理规范》 WST 368-2012；

《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367-2012；

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；

《高效空气过滤器》GB/T 13554-2020；

《综合医院建设标准》建标110-2008；

《不锈钢无缝钢管》GB2270；

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012；

《医用气体和真空用无缝铜管》YS/T650-2007；

《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-1994；

《民用建筑电气设计标准)》GB 51348-2019；

《建筑照明设计标准》GB50034-2013；

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013；

《综合布线工程设计规范》GB50311-2016；

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006；

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）；

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010；

国家相关部委的其他相关规范与要求；

地方相关规定与要求。

### 2、标准和规范的冲突处理

- 标准、规范之间发生冲突时，采用要求最为严格的标准、规范。

- 标准、规范与本技术规格书要求之间发生冲突时，采用其中最为严格的要求。

- 国内外规范标准发生矛盾时，以国内规范标准执行。

- 如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

## 六、系统设备配置标准

- 成熟性：本服务项目主要系统设备应在国内已得到成熟应用的产品

- 同一品牌设备应选用新系列产品，不得选用已淘汰或即将淘汰的系列产品。

- 适用性：系统配置应根据建筑使用功能的实际需求，遵循适用性的原则。

- 可靠性：所有系统设备应具有较高的可靠性和容错性，具备系统长期稳定工作的能力，同时还应考虑高可靠性和低运行成本两方面的因素。

- 可扩充性：系统配置应考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。

- 高性价比：在实现系统先进性，可靠性的前提下，系统的配置应具有高性价比。

- 方便性：应选用较易学习掌握、操作简便和维护容易的系统设备。

## 七、装饰系统配套安装技术要求

系统设计总体要求：

设计方案布局合理，功能完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

装饰材料遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不使用木材和石膏。

### 1.墙面：

湿区采用100厚加气混凝土隔墙防水处理后面贴300*600瓷。

办公区、污物/探视走廊、护工室、污物暂存墙面采用100厚土建隔墙/75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板砌筑至楼板底，面刷无机涂料。

洁净区域隔墙采用100mm厚墙体，配套75轻钢龙骨+6mm硅酸钙板+面层材料采用6mm洁菌医疗板。

### 2.地面：

湿区地面防水处理后铺贴300×300防滑地砖。

- 其他区域采用2mmPVC卷材地板。

卷材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体均为圆弧连接。

### 3.天花：

男卫、女卫、清洁间、医废间等湿区天花采用300*300mm铝扣板天花。

其余区域非洁净区域吊顶采用600*600 mm铝扣板天花，洁净区域采用6mm厚洁菌医疗板面层材料，洁菌医疗板是以硅酸钙和增强纤维经高温高压后而成的新型高强度装饰板材，底面涂覆一道防水UV清漆，表面UV特殊处理，不吸尘、不产尘，耐腐蚀、易清洁。

### 4.其它：

所有内窗窗套均采用不锈钢窗套，对外窗口窗套采用不锈钢型材包边。

洁净区域采用医用钢质门：，镀锌钢板制作，表面烤漆处理；门体带观察窗，双层钢化玻璃，无外露窗框；密封采用密封胶条；门体底部采用升降式密封条，可调节。安装不锈钢闭门器。

观察窗：采用洁净专用观察窗，6mm厚单层钢化玻璃，不锈钢收边，无外露窗框。

传递窗：采用洁净专用传递窗，采用不锈钢板制作，平整光洁。双门互为连锁，设有电子连锁装置，并配置紫外线杀菌灯。

空调机房门：采用钢质防火门，甲级。

## 八、空气净化系统

空气净化系统要求整体采用“合理定点送气、高效空气处理、整体气流控制、末端二次处理、系统智能调控”的设计原理，在新风管路系统里智能集成离子净化装置，该装置采用被动净化与主动净化结合的空气净化技术，包含过滤模块、光化学模块和高能离子模块。光化学模块通过光催化反应，产生出氧化能力极强的自由氢氧基和活性氧，具有很强的光氧化还原功能，可氧化分解各种有机化合物和部分无机物，能破坏细菌的细胞膜和固化病毒的蛋白质，可杀灭细菌和分解有机污染物；高能离子模块通过磁化效应生成离子化氧原子簇，通过新风管道送入各个科室使用区域，包围空气中的有害化学气体、挥发性有机物、细菌霉菌病毒及可吸收颗粒物等，然后使其分解、中和、丧失活性或沉降。该系统同时根据空气动力学模型优化设计室内的气流组织，在完美的气流运动中，没有来得及在室内处理的有机气体进入排风中，在排风末端进行二次净化处理，确保排出的空气中无残留有害气体，不对周围环境产生二次污染。

### 1、空调系统配置要求：

- 洁净区采用恒温恒湿净化空调机组+离子净化+高效送风系统。其他区域采用空气调节+排风。

1.1全新风空调机组：

- 功能段要求：进风段+初、中效过滤段+表冷（加热）风机段+出风段。

- 配置“G4初效+F8中效”两重过滤器。

- 50mm以上厚度保温板，外板均采用0.5mm以上厚钢板；内板采用0.5mm镀锌钢板，硬质聚氨酯直接发泡一次成型，发泡料密度不低于45kg/m3，密封性好，无论正压或负压均能保证1000Pa压差下漏风率≤5%。

- 冷凝水盘选用不锈钢或镀锌材料制造，保证光滑不积尘。

1.2 洁净循环空气处理机组：

- （1）功能段要求：混合段+初效过滤段+表冷（加热）+风机段+加湿、电加热+中效过滤段+出风段。

- （2） 配置“G4初效+F8中效”两重过滤器。

- （3）机组框架与壁板应为无冷桥隔热板，面板保温层为发泡聚氨脂，阻燃型氧指数应不小于32，发泡厚度应不小于25㎜，容重≥40kg/m3，框架与面板密封材料采用传热系数小的隔热型材，杜绝冷桥产生。

- （4） 表冷器后应设挡水板，挡水板材料应采用镀锌钢或铝合金材料，均需做防腐防锈处理。

- （5）凝结水盘应采用不锈钢板，泄水阀应位于水盘的最低点，保证排水畅通，停机后盘内无积水，同时泄水管应设置水封，水封高度应大于冷凝水盘处负压值。

1.3风机盘管：

- （1）风机盘管在1.6MPa压力下应能长期正常运行,无渗漏。

- （2）风机盘管在各档转速时均能正常启动和运转。

- （3）风机盘管实测风量、供冷量及供热量应 ≥名义值的95%。

- （4）风机盘管应有良好的隔热措施，明装机组箱体外表面不应有结露现象发生，暗装机组箱体表面应无凝露水外滴。

- （5）风机盘管应有良好的凝水处理措施，不应有凝结水外滴。

- （6）风机盘管（单盘管无静压）实测单位风机功率供冷量应不小于标准有关规定。

- （7）风机盘管实测水阻值应不大于有关标准规定值的110％。

- （8）风机盘管的噪声值应符合规格书中规定的要求。

- （9）卧式暗装型的风机盘管余压按30Pa选型，机组不高不大于230mm。

### 2、冷热源配置：

2.1、本项目住院楼负荷采用空调自带冷热源机组；感染楼负荷采用风冷模热泵冷热水机组提供。

2.2、本项目空调新，送，回、排风管道均需保温；保温材料均采用不低于B1级难燃性材料，保温材料的导热系数不大于0.032W/m℃（0℃时）；阻湿因子≥20000,保温厚为25mm保温结构参见国标图08R418或参见生产厂家有关说明。

2.3、空调相应的冷凝水管排至空调机房空调机组设备基础相应挡水小堰内，再由集中排水管道排到污水管网。

2.4、空调机组冷冻水调节水阀均为蝶阀；风机盘管均设置温控调节电动二通阀。

2.5、冷冻水供回水管、冷凝水管均需保温,冷冻水管、冷凝水管均采用橡塑保温管壳，其中冷冻水管管径≥DN100以上厚度为30mm，≥DN65保温厚度25mm，＜DN65保温厚度为20mm；所有冷凝水管保温厚度均为15mm

### 3、主要环境技术指标：

| 名称 | 室内压力 | 最小换气次数（次/h） | 工作区平均风速（m/s） | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 最小新风量m³/h·㎡或次/h（仅指本栏括号中数据） | 噪声dB（A） | 最低照度（lx） | 最少术间自净时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重症监护室（ICU等） | 正 | 10~13 | - | 24~27 | 40~65 | 2 | ≤45 | - | - |
| 隔离重症监护室（ICU等） | 负 | 10~13 | - | 24~27 | 40~65 | 2 | ≤45 | - | - |
| 百级层流病房 | 正 | - | 0.18~0.25 | 22~23 | 45~60 | ≥10 | ≤45 |  |  |

### 4、空调系统过滤器配置要求：

- 洁净末端送风口配置H13效率高效过滤器，下回(排)风口配置F5效率中效过滤器。

- 空调机组过滤器配置要求参考空调机组的技术要求。

- 空调机组送风机采用变频控制，采用压差控制系统控制房间正/负压。

- 全排风系统排风机组采用二级过滤（F8+H13），风机电机采用变频控制方式。

- 合理的设备选型：空气处理机组风机根据最高效率标准进行选型，系统各级过滤器均选取大容尘量的低阻力过滤器,降低风机吸收功率。

- 变频技术的应用：AHU机组均采用变频器对风机电机进行控制，实现风量无级调节功能及值班工况低风量节能运行功能。

- 所有节能措施均需要说明节能的方法及原理。

### 5、空调系统节能技术设计要求：

- 合理的设备选型：空气处理机组风机根据最高效率标准进行选型，系统各级过滤器均选取大容尘量的低阻力过滤器,降低风机吸收功率。

- 变频技术的应用：AHU机组均采用变频器对风机电机进行控制，实现风量无级调节功能及值班工况低风量节能运行功能。其他区域采用普通定频空调。

- 所有节能措施均需要说明节能的方法及原理。

### 6、空调自动化控制系统设计要求：

- 整体要求：采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

- 新风机组与对应的循环机组实现联动启停功能。

- 控制系统能实现根据系统阻力变化自动变频恒定系统风量的功能。

- 净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制远程控制的功能需求。

- 远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

- 机组启、停；

- 值班运行/全风量运行转换；

- 温度的设定；

- 室内温、湿度的显示；

- 机组启、停指示；

- 机组值班状态指示；

- 机组运行指示；

- 机组故障指示；

- 高效过滤器堵塞报警指示

- 机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：

- 室内控制面板实现的全部功能

- 风机运行频率显示；

- 中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；

- 手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；

- 冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；

- 试灯和功能切换；

- 各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。

- PLC控制器

1) PLC应完全可自由编程，32位浮点计算，符合IEEE标准，接线端子采用可插拔式，便于更换。

2) PLC控制器是可完全组态的全集成PID控制器，最多可集成8个单独的PID控制器，即可连接多达7个扩展模块，最大可扩展至248路数字量I/O点或35路模拟量I/O点。

3）PLC控制器点数灵活，有通用模块，能适合整个系统规模的控制，内置PID算法，且参数可调；具有逻辑排序功能；具有报警检测和统计报告功能。

4）PLC控制器有后备电源，可在断电时存储程序使程序不丢失。

5） PLC控制器集成的R485通讯接口可支持以下工作：PPI主站或从站、MPI从站、自由口（自由组态的ACSII协议），也可与现场调试手操器连接，直接从PLC上读取数据，并可就地操控设备启停进行参数监测，方便工程师现场调试。

- 温湿度传感器：

1）工作电压：AC24V/DC13.5~35V。

2）温度：范围 0～50℃，精度±0.3K(20℃) 。

3）湿度：范围 0～100%RH  精度±2.5%RH（20℃）。

4）时间常数：约20S。

5）温湿度输出信号：有源，DC 0~10V。

- 扩展模块：

1）用户可对模块随意组态以满足应用的实际要求，同时节约不必要的投资费用。

2）可适用用于复杂的场合，很容易地扩展I/O点数。

3）12位的分辨率和多种输入/输出范围能够不用外加放大器而与传感器和执行器直接相连。

4）当实际应用变化时，PLC可以相应的进行扩展，并可非常容易的调整用户程序。

5）数字量输入输出点都带光电隔离。

- 压差传感器：

1）工作电压：AC24V±20%/DC13.5~35V。

2）测量范围：有0~100Pa到0~3000Pa可选。

3）输出信号：4-20mA/0-10V。

4）敏感元件：硅隔膜敏感元件。

5）测量精度：测量范围（大）±3%FS。

6）防护等级：IP42。

- 高温断路器：

1）温度设定范围：10~74℃可调。

2）温度指标：开关动作0~88℃，感温元件最大可达177℃。

3）开关：SPST。

4）元件：螺旋双金属片，最大长度292mm。

5）触点容量：2A(24VAC)、8A(120VAC)、4A(240VAC)  0.25A(0.25~12VDC)。

- 比例积分阀：

1）阀体材质：锻造黄铜或铸铁；阀芯材料：不锈钢。

2）承压：≥1000kPa。

3）泄漏率： 0~0.02%Kvs值。

4）电动执行器控制信号： DC 0~10V。

5）电动执行器工作电压：24VAC。

6）推力：≥600N。

7）工作温度：-10~50℃。

8）关断压力：≥300kPa。

9）防护等级：IP54或更高级别。

### 7、智能控制系统

- （1）采用触控式人机界面的智能化中央集成控制，控制屏能数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据、新排风量、温度湿度等室内环境参数，系统自动计算并调节相关设备运行状态，确保系统正常合理自动运行。

- （2）根据实时监测污染物的浓度，自动调节净化模块的运行效率。

- （3）自由设置工作模式、值班模式、待机模式的时间，各模式自动切换。

- （4）包含各种逻辑功能，可自由组合、编排，以随心所欲地实现各种环境参数的实时控制，从而给用户一个完整、可靠、方便实用、个性化、经济性的整体解决方案。模拟量输入，数字化、图形化显示区域空气质量数据，自动数据采集。

- （5）所有监测到的信息传至PLC中央处理中心，中央处理中心经过精密运算后在0.1毫秒内发出执行指令到电离主机调节电离发生强度。

- （6）各种传感器的数据反馈给中央处理中心，中央处理中心会分析比较室内的空气质量发出指令给变频机构，控制风量大小和室内温湿度，节约能耗。

- （7）触控微电脑采集室内各区域空气质量控制系统数据，记录、存储空气质量状况。

- （8）通过网线（固定lP地址状态下）或移动IP进行远程数据读取。主动发现系统异常信息给管理人员，实现实时监控

## 九、气体系统

### 1、气体系统设计总体要求

1.1、气源由大楼医气管井统一送至住院楼一层烧伤科洁净病房、十三层层流病房；感染楼五层负压病房、ICU、内镜中心。上述洁净区供气管均须单独敷设，管井预留总管接口至阀门及楼层二级减压稳压装置供接驳。

1.2、所有气体终端采用国际通用标准，符合BS标准，终端表面颜色应符合国际通用标准；气体终端插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作；供藏墙气体输出口的各种气体支管均分别设置切断阀，可独立启闭。

1.3、所有医气管道均要求为符合 GB50751-2012《医用气体工程技术规范》标准的紫铜管，铜管采用银焊连接；管道、阀门、仪表等安装前均须清洗及进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹净。

1.4、进入各科室单元及各用气设备的医气管道必须接地，接地电阻不得大于10Ω。

### 2、医用气体技术参数

| 序号 | 气体名称 | 气源供气压力（MPa） | 输出口压力 （MPa） | 超压报警 压力 （MPa） | 欠压报警 压力 （MPa） | 医气输出口 流量 （L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10～20 |
| 2 | 笑气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 6 |
| 3 | 二氧化碳 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10 |
| 4 | 压缩空气 | 0.40～0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 20～60 |
| 5 | 真空吸引 | －0.03～－0.07 | －0.06 | -0.015 | -0.075 | 30 |

内镜中心压缩空气管道供给消毒设备

病房每床预留氧气、压缩空气、真空吸引管道（设置氧气、压缩空气、真空吸引输出口各两个）。

吊塔上的医气输出口由吊塔供应商提供，并须与藏墙医气输出口制式相同。

所在楼层总管接口后的管道、阀门等均包含在本次项目范围内。

控制系统：所有气体管道必须先通过分区阀门箱后方可进入病房，各病房分区应设置医气压力报警装置。

### 3、气体监测报警装置及中央监控系统

为更安全、高效使用医疗气体，每个病区及气源站需装置气体监测报警器，气体报警装置具备压力、流量等数据采集功能，经由RS485总线传送数据及信号，实现网络远程监控。产品必须符合以下国家标准规范

GB/T 18268.1-2010《测量、控制和实验室用的电设备、电磁兼容性要求》

GB/T17626-2006/GB/17626-2008《电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验》

GB/4824-2013《工业、科学和医疗射频设备电磁骚扰特性限制和测量方法》

YY0505-2012《医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标标准》

GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分》

GB/T14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》

装配件应符合GB/T 11020规定的FV-1或更优于的可燃性等级

量值和单位文字符号应符合IEC60027规定。

其它功能要求：

3.1、报警器均设有RS-485通信接口，可以通过网络实现与中央控制室的信号远程传输；

3.2、报警器液晶屏图形及显示气体压力值，读数清晰，高效辨别系统运转状况，并可查询历史数据；

3.3、报警器须具有蜂鸣器报警功能，过压或欠压会声音报警，在1.5米范围内声音可达90分贝以上，音量可调节或静音；

3.4、每一路输入信号都配有一路控制信号；支持1~8路气体信号输入，支持与气体流量传感器通讯连接，可实时监测气体的压力值 、瞬时流量、累计流量等；

3.5、可扩展控制输出功能，外接报警或驱动输出的控制触点；上下限报警值可设置、气体名称可设置；可设置管理员权限，设置界面密码保护；

3.6、可扩展UPS电源；可扩展短信报警功能、电话报警功能、APP云监控功能；具有RS485通讯，可与上位机系统组网。具有移动手机APP云端监测系统在线监测气体压力、氧气流量、湿度、温度等参数。

3.7、报警器每一路气体标识按照欧盟标准ISO9170-1标准显示颜色；

3.8、气体报警器可连接中央监控系统，具有中央监控系统软件，可在中央监控室监测全院气体运行状态。

## 十、给排水系统配套安装技术要求

### 1、系统设计总体要求

1.1、应按给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

1.2、供给净化区域用水的水质必须符合生活饮用水卫生标准，采购人负责提供市政水源至各楼层处。

### 2、生活给水配套系统

- 2.1、室内生活给水管道，横管安装时宜有0.002～0.005的坡度向泄水装置。

- 2.2、生活给水管道上的阀门，DN≤50时用截止阀，DN＞50时用闸阀或碟阀。

- 2.3、管材选用：

室内生活给水管材选用：

PP-R给水管（管材压力等级：1.6 MPa）；采用热熔焊接连接；

- 2.4、生活给水管道系统的试验压力为1.0MPa。塑料管道系统在试验压力下稳压1h，压力降不得超过0.05MPa，然后将系统压力降至工作压力的1.15倍状态下稳压2h，压力降不得超过0.03MPa，检查系统各连接处不漏不渗为合格。

- 2.5、管道支架及管道补偿要求：

1）尽量利用管道自然转弯补偿管道伸缩；直线管段（热水横干管，立管）较长时，每隔30m设金属波纹管伸缩器，补偿管道热胀冷缩。

2）塑料管及复合管支架最大间距应符合下表：

| 管径mm | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立管m | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| 水平管m | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.35 | 1.55 |

给水塑料管安装做法详见11S405-1～4，14S307。

### 3、排水配套系统

3.1、室外排水管道的横管与立管之间的连接，宜采用45°斜三通或45°斜四通和顺水三通或顺水四通。排水立管与排出管端部的连接宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。

3.2、有洁净的房间应设置地漏，必须自带或配备存水弯，其水封深度不少于50毫米。

3.3、管材选用：

室内排水管（含接室外第一个检查井的出户管）管材采用：硬质聚氯乙烯（UPVC）管。

排水管接口形式：硬质聚氯乙烯管采用溶剂（或粘胶）粘接。

排水管穿越承重墙板或基础时，应预留孔洞，孔洞尺寸见下表：

| 管径 | 50～75 | 75～100 | 125～150 | 200～300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔洞尺寸（毫米） | 100 | 200 | 300 | 400 |

建筑排水用塑料管道安装做法详见19S406。

排水管道安装完毕后按验收规定进行灌水试验。

3.4、给水系统应充分利用大楼给水管网的水压直接供水。当设有管道倒流防止器时，应将管道倒流防止器的水头损失考虑在内。

3.5、给水系统中使用的管材、管件，必须符合可采用塑料给水管、塑料盒金属复合管、钢管、不锈钢管和球墨铸铁给水管等。阀门和配件采用全钢、全不锈钢、铁壳钢芯和全塑阀门等，不易锈蚀的、经久耐用的材质，方可保证检修时，及时可靠关闭。

### 4、卫生洁具选用要求

陶瓷洗手盆采用立柱式，配感应式龙头；

不锈钢淋浴器配软管、花洒及冷热水调温式混合龙头。

所有地漏均采用高水封地漏，水封高度不小于50mm，并应加密封盖；下水道出口应采取防鼠措施。

## 十一、强电系统配套安装

### 1、基本要求

1.1、充分理解并认真遵循本技术文件的要求，产品的品质、性能和使用寿命至关重要，所有货物必须是崭新的、技术成熟的，软件版本是最新的。保证中低压元器件供应产品为符合标准的产品。

1.2、设计图中所提供的货物型号只作为参考，供满足设计和供货文件要求的定型产品。还应根据安装配套服务项目地点环境相应设有三防措施(防潮、防腐、防锈)。

1.3、除非图纸和本技术要求有特别要求，本次技术服务的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，所有货物（包括设计、制造、测试和安装）都应符合供货时已颁布的现行中国国家或国家认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

1.4、本次项目内容的完成需要按照医院最新专业规范，考虑特殊科室特别重要负荷区域等重要设备的配电问题，以及相关的双电源考虑问题。具体需求结合规范以及相关功能需求。

1.5、电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。

1.6、电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

### 2、对于一级负荷中的特别重要负荷，其供电应符合下列要求：

2.1、除双电源供电外，上应增设应急电源供电；

2.2、应急供电回路应自成系统，且不得将其他负荷接入应急供电回路；

2.3、应急电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求；

2.4、应急电源的供电时间，应满足用电设备最长持续运行时间的要求；

2.5、对一级负荷中的特别重要负荷的末端配电箱切换开关上端口宜设置电源监测和故障报警。

3、每台空调净化机组均配置一台机组自控柜，自控柜由DDC控制器、变频器、继电器、接触器等组成,自控柜内强电一次回路，弱电控制回路由具体供应商及厂家共同联合二次深化设计提供，随机提供强弱电系统图、控制图等。

4、各区域用电设备均接入保护接地系统。本项目遵循平疫结合理念设计，污染区与非污染区的分别控制，单独回路设计，管线在穿越分区时采用胶泥防堵密封封堵，防止不同功能区域交叉感染。

5、净化区域照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯盘组成，禁用普通灯盘代替。

6、办公室、功能房、辅房应按照使用需要设置220V/10A二三级插座。

7、配电箱及箱内主要元件：

- 配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。

- 配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。

- 配电箱内门开启应为0～180度，配电箱门应自带门锁。

- 配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。

- 配电箱及箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证，必须有“CCC”认证标志。

- 所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

- 8、大容量配套UPS要求如下：

1） 380V输入，380V输出；

2） 内置隔离变压器工频主机；

3） 后备延时30分钟满载；

4） 主机和电池同一品牌；

## 十二、弱电智能化系统配套安装

### 1、综合布线系统

- 1.1、系统需求

- （1）综合布线系统主要是为满足医院各科室内医护人员们及医疗设备现在乃至未来一定时期内对数据、语音、图像的传输需求。

- （2）根据技术要求及图纸，完成整个布线系统的技术方案、系统配置及相应系统图、平面管线图（含信息点编号）及配线设备安装布置图等图纸。

- （3）本系统的包括系统设备的主材、安装辅材、维护工具、设计、供货、项目管理、安装、测试、文档移交及售后服务工作。

- （4）要求本安装配套服务项目采用厂家优质产品，厂家须具备产品质量及系统应用保证。其中必须包括产品保证、链路/通道保证和应用保证三部分内容。

- （5）在每间病房等相应功能辅房等按使用要求设置网络终端。

- （6）系统所有布线预留至弱电井。

- （7）弱电设备网络：由于本安装配套服务项目部分弱电子系统采用了数字化技术，所以还要为该系统设备组网，实现管理和控制。本安装配套服务项目的视频监控系统、多媒体信息发布系统、基础信息化系统、可视探视对讲系统等都需要网络化管理。根据设计需求，要采用综合布线系统同一品牌产品的六类网线。

- 1.2、系统组成与结构

本安装配套服务项目综合布线系统是整个弱电系统中的子系统之一，是一个完整的集成化通讯传输（分布式）系统。使用符合标准规范的布线部件（配线架、连接器、信息插座、插头、适配器等），采用非屏蔽双绞线混合布线方式，模块化组合压接、以连接楼内的话音设备、数据设备、电子通讯设备和网络交换设备等，并能使这些设备与外部通讯网络相连接，提供实用的、可靠的、灵活的、可扩展的介质通路，最终为信息基础链路的开通使用，提供可靠保障。

- 1.3、系统总体功能要求

综合布线系统为开放式结构，能支持综合信息（话音、数据、多媒体）传输和连接，实现多种设备配线的兼容。能满足所支持的话音、数据、多媒体等系统的传输速率和传输标准的要求，系统能为数据及高清晰度图像信息提供高速（1000Mbps以上）及宽带（250MHZ以上）的传输能力，并满足千兆以太网的需求。能在设备布局和需要发生变化时实施灵活的线路管理。本布线安装配套服务项目必须高可靠、高稳定、高带宽、高容量。

- 1.4、系统技术要求

（1）应完全遵循国家（国际）的有关建筑物综合布线系统及网络和通讯安装配套服务项目的设计和有关规范（标准）以及测试和验收规范，应保证系统整体链路特性的一致性，所有通信链路必须满足国际标准ISO11801:2002对其的技术要求。主要六类产品元件（线缆，跳线，模块和配线架）及组成的永久链路及信道受到国际第三方检测机构（DELTA或ETL或3P）及国内权威机构如信息产业部四连接器信道测试报告合格。

（2）系统必须为标准化产品。各种线缆、配线架、模块和面板、跳线、连接器等必须为全系列同一品牌的产品，其他机柜、机架及其配件等配套设备可采用与上述产品不同品牌。

（3）系统应采用标准模块化的接插件方式，进行完全结构化布线，以使得整个综合布线系统是基于开放功能的子系统，完全面向用户，并很容易在配线上进行话音、数据、多媒体等应用的互换和重新组合以及扩充和未来系统的技术更新和性能升级。

（4）为保证设备或材料的防火、阻燃，所有室内线缆护套均要求采用符合防火、阻燃型号。

（5）系统简单可靠、管理方便。

（6）系统安装、检测及维护简便，零部件、易损部件容易拆卸、更换。

（7）系统应具有很强的灵活性。保证工作区的信息插座具有通用性，其用途无须限制为话音、数据或多媒体终端。

（8）系统应具有可扩展性，以便适应未来的发展需要。

（9）系统应具有经济性，在满足应用要求的基础上，应尽可能降低安装配套服务项目造价，并遵循技术标准、设备优良、经济合理和质量优质的原则。

（10）光缆、网络和电话线缆均须采用低烟、无卤环保型，在室外使用的线缆其护套要求适应潮湿、寒冷的外部环境并有防止雷击、重压的铠装护套，面板、模块、配线架与线缆等全链路产品要求统一品牌，并为原装、原厂产品。

### 2、可视门禁系统

2.1、总体要求

（1）可视门禁系统是保护医院工作区域、医护人员安全的第一道防线，主要由现场门禁设备、门禁控制器、管理主机三部分组成。

（2）可视门禁系统的硬件部分主要包括了门禁管理主机、门禁控制器、读卡器、电磁锁、出门按钮等。系统通过门禁管理软件对用户进行发卡授权，用户通过在读卡器上刷卡或按密码，门禁控制器在接收到读卡器上传的卡片信息后判断用户进出权限，然后作出是否打开对应门锁的动作。同时出入人员也可通过读卡器上的摄像头与护士站管理主机的管理人员取得联系，经同意后可由管理主机直接授权开门，方便非工作人员出入使用。

（3）前端门禁点位主要分布在各科室主要出入口、通道门、洁净通道、分区通道门以及一些贵重房间等，通过门禁的系统防护，对进出人员的信息进行一一验证，从而达到近权限限制人流的作用。

（4）本系统可以平滑升级，支持科室考勤、访客等功能的接入，满足医院方及科室使用人员的最大需求。

2.2、整体技术要求

- 门禁系统的主要产品（包括门禁管理软件、管理主机、门禁控制器、读卡器等），必须为同一品牌产品。

- 系统简单可靠、管理方便。

- 系统安装、检测及维护简便，零部件、易损部件容易拆卸、更换。

- 系统应具有可扩展性，以便适应未来的发展需要。

本安装配套服务项目医院内部办公使用，门禁是安防系统预先防范的核心部分，所以在进出各建筑物的主要出入口和重要场所处均设置有刷卡通过的门禁系统；

- 2.3日常要求

本安装配套服务项目部分科室由于进出的人很多，而且经常会出现紧急情况，所以绝对不可以对人流进行限制。还需要考虑医院办公区与各科室之间的隔离，避免交叉感染事故的发生。医院内重要科室、特别区域、机房需要设计门禁系统，防止未授权人员的擅自闯入。通过职工的出入刷卡时间记录与统计，可实现医院职工上下班的考勤管理。

- 2.4功能要求：

- （1）整个门禁系统采用分级结构，局部的损坏不会影响其它部分的正常工作。

- （2）系统有可扩展性，用户可轻易在原系统基础上进行系统扩展，而不必重新对系统作太大的改造并可兼容原系统，实现信息互通。

- （3）门禁软件对各种报警可以自动显示并弹出软件告警窗口，并带声音提示，报警也可以采用地图的方式在地图上动态化显示其位置；报警情况也应可以在不同工作站间进行传递，也可以有选择的过滤不报警内容。还可以按不同的操作员灵活定义所要监控的房门。

- （4）系统软件应可以有选择性的对实时情况进行数据统计，产生实时报表，并且用户应可以选择不同功能目的的报表格式。

- （5）系统应配置方便用户制作工卡，卡片发行管理中心系统的结构是B/S结构方式，管理人员可通过B/S结构对卡片使用者的资料、权限等进行授权操作。

- （6）系统支持通行时区的设定，并可对不同的节假日独立设定。

- （7）系统应具备针对突发事件的应急措施。一键更改系统内所有设备权限。

- （8）系统软件应能够通过接口的方式与用户其它软件的相互信息传递。

- （9）网络结构要求具有高系统容错性，采用集中管理、分散控制管理模式，整个系统为模块化结构，方便系统扩容。

- （10）包括单/双向控制，进门时刷卡、密码或主机授权，出门不用刷卡，按开门按钮开门。实时记录出/入人员的姓名、身份、时间、次数，可按时间、特定门、特定持卡人等进行检索查询，并自动生成报表。

- （11）灵活设置持卡人权限。

- （12）门禁系统的控制器在与控制主机失去通讯的异常情况下，可独立刷卡、按密码开门工作。每个智能控制器可同时支持读卡器及输入/输出点，设有配置端口，以便于使用计算机直接对单个智能控制器进行配置和编程。

- （13）主机系统实时监控各控制点的门的开关情况，异常情况（开门超时、强行开门、非授权开门等）自动报警，系统电缆、电源、模块等受到破坏时具有自动报警功能。

- （14）门禁系统应支持控制器参数的导入与导出功能，应只需要配置一个控制器的信息，可将这些相同的配置信息同步导入到其它待配置的目标控制器；也可以将控制器的中配置信息同步到上层应用软件的数据库中

- （15）系统联动：当发生火灾时，门禁系统可通过消防联动信号强制给门禁控制器断电，电控锁自动开锁，方便逃生。

开门方式策略包括以下几种：刷卡开门：合法卡刷卡即开门；密码开门：输入开门密码即开门；管理主机授权开门；其它输入输出设置的手动按钮开门、遥控开门等。

### 十三、主要材料技术参数详细要求：

- （一）、PVC卷材

- 1.2mm厚抗静电PVC卷材；

- 2.所有接缝采用同质材料焊接；

- 3.卷材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝；

- 4.踢脚线同地面材质，上卷100mm，与地面相交处采用圆角处理；

- 5.具有耐磨、防滑性能；

- 6.燃烧等级达到B1级。

- （二）、洁菌医疗板

1.医疗板厚度为6（±0.5）mm，硅酸钙，增强纤维，100%不含石棉

2.材料应符合标准相关技术要求

3.主要材料为中高密度纤维水泥板经专业的耐候涂料喷涂处理，具有优良的防腐、防霉、防菌性能，具有优良的耐久性、抗老化性，具有良好的抗冲击能力。

4.防火等级为不燃，符合GB 8624-1997中对A级匀质材料的不燃性要求。无机预涂装饰板在国际上指的是以无机不燃材料为基材，其表面采用特殊工艺加覆装饰涂层，最终形成可直接安装使用不需表面处理的装饰板材。

5.无机预涂装饰板的基材要求较高，要求材料本身强度要好、抗冲击性强、抗弯、抗折、防火、轻质、吸水性小、耐酸、耐碱、热膨胀系数小、耐温差等。

- （三）、彩钢板

1.上下两面（净化）彩钢板，非建材板。

2.胶水为双组份胶水，环保无毒。

3.彩钢板采用特殊生产工艺加工而成，具有防火、防水、无味、无毒、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强质轻、安装方便、使用寿命长等特点，要求厚度50mm，钢板厚度常用为 0.426mm、0.476mm。

- （四）、空调机组设备

- 1.循环机组由混合段、风机段、均流段、初校过滤段（G4板式）、中效过滤段（F8袋式）、表冷段、加热段、加湿段、出风段等组成。

- 2.集中新风机组由进风段、初校过滤段（G4板式）、风机段、均流段、中效过滤段（F8袋式）、亚高效过滤段（H10）、加热段、表冷段、出风段等组成。

- 3.制造商要求：

- （1）制造商国内生产、制造、设计、销售、服务通过ISO9001质量体系认证、14001环境体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证；

- （2）制造厂家持有维修安装能力等级证书。

- （3） 获得CTEAS售后服务完善程度7星级证书和NECAS全国商品售后服务达标5星级证书。

- （4）依据GB/T 14294-2008《组合式空调机组》标准，要求空气处理机组在保持正压1000Pa、风量80000风量时漏风率不得超过0.02%；

- （5）要求空气处理机组聚氨酯保温材料导热系数不大于0.019W/(m·K)。

- （6）依据EN 1886:2007标准，额定风量：25000 m3/h、箱体板厚：50 mm、风压：1000 Pa 数据下测试变形量达到D1(M)级，漏风量达到L1(M）级，传热系数达到T1级，热桥因子达到TB1级，过滤器旁通漏风率达到F9级。

- 3.技术方面：

3.1基本要求

3.1.1供应商提供的组合式空气处理设备的功能段必须按要求排布；

3.1.2机组内配置的风机、冷却盘管、电机、过滤器、减振器以及其他零部件应符合国家有关标准的规定。

3.1.3所有风机、轴承、电机应说明品牌、性能，电机满足IP55防护等级、F级绝缘要求，表冷器采用优质紫铜管套铝翅片。所有零部件应符合国家有关标准的规定。

3.1.4机组构件表面应作防锈和防腐处理。

3.1.5机组外表面应无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，色调一致，无汽泡和剥落，机组清洁干净，箱体内无杂物。

3.1.6面板机组各功能段应有足够的强度，在运输、启动、运行及停止后不出现凹凸变形。

3.1.7机组的检修门严密、灵活，开启及锁紧功能良好。

3.1.8机组设排水口，凝结水排放流畅，无溢出和渗漏。

3.1.9机组横断面上气流不应产生短路。

3.1.10机组每段带有一个整体槽钢框架底座，保证各功能段有足够的强度，并便于运输和现场拼接，整机强度符合CEN2 级标准。

3.2机组结构及部分功能段要求

机组须至少包含以下功能段：根据参数和图纸清单。

3.2.1箱体：

（1）箱体采用无冷桥内框架设计，在提供足够强度的同时，彻底断绝冷桥。机组的面板四周包覆有坚固绝热的UPVC塑料，避免热传要求、避免导热部件的直接接触，保温性能达到欧标TB1级，彻底消除冷桥，杜绝冷量漏失。面板的搭接处设有3道防漏风尖角，采用过盈配合，达到漏风率小于0.03%的要求。机组骨架及面板的保温隔热效果好，双层面板的中间应夹以≥30mm厚的阻燃型无氟聚氨酯发泡保温材料，密度≥48kg/m³。保温材料的导热系数不应大于0.019W/m.K，并保证外壁不产生结露现象。

（2）内外面钢板必须采用符合标准的产品，外面板为象牙白或白灰色彩钢板，内面板为镀锌钢板，必须满足欧盟ROHS标准，不得采用冷轧板静电喷涂；机组箱体保温层与壁板结合牢固密实，箱体内表面应平整、光滑，不应出现凹凸不平，箱体连接件有防冷桥措施。机组外表面采用优质彩钢板，高效防腐，防止划伤，并可以抵抗紫外线的侵袭。内板采用镀锌钢板，必须满足保证使用寿命15年以上，所有面板均为平接，表面连续平整，光洁无毛刺，耐腐蚀。

（3）机组漏风率：机组在保持至少正压700Pa静压或负压400Pa静压下不大于0.02%。

（4）采用科学的密封结构和成型工艺，各功能段之间采用工艺型钢连接，箱板及各功能段之间连接必须采用保温材料，确保良好密封性，杜绝冷桥现象出现。

（5）机组骨架及面板强度高，机组在最大静压下，面板和框架应能承受持久的扭曲但不产生永久变形。空调箱体的强度必须满足标准执行GB/T 14294-2008的要求；底层面板应有足够的强度，满足检修、安装运行要求；

（6）机组的检修门必须是塑钢密封门，正负压设计，气密性必须满足国标GB/T 7106-2008的气密性8级标准，要求不大于0.45m3/m.h。

3.2.2基座：供方应提供用于组合式空气处理机组现场安装不小于80mm高的槽钢基座，基座设计应使机组的运行重量沿长度方向均匀的支承在基础座上。槽钢基座应进行特别的防腐处理以满足运行年限的要求，机组基座不得采用镀锌钢板或冷轧板材质。

3.2.2过滤段：要求用符合要求的过滤器。

3.2.3表冷挡水段：

- 所使用的表冷器必须是原厂生产。

- 其迎面风速应有所控制或采取挡水措施，防止机内出现过水现象,且风速均匀度大于80%。

- 表冷器进出水压损失不得超过60kpa。凝结水盘采用钢板焊接成型（不低于1.2mm厚），表面以静电粉末喷涂，带PE保温（不低于5mm厚）。接水盘长度不小于表冷器的有效高度，防止机内出现过水现象。产品生产时必须充分考虑由于大温差引起的变化，应考虑表冷器的检修及清洗的操作条件。

- 底部装凝结水排水管和水封装置，机组设排水口，凝结水应排放流畅。

- 每台盘管均进行不小于2.0MPa密封性耐压浸水试验持续1分钟无渗漏。

- 表冷器的设计表冷能力不应低于额定表冷能力的1.5倍；

- 表冷段水盘不得采用下沉式设计。

3.2.4风机：

- 风机叶轮采用钢板材料制作，叶轮和轴在制造厂经静平衡和动平衡检测合格。

- 风机额定工作点应远离非稳定工作区，处于稳定、高效工作区，与风机最高效率点处效率偏差不大于3%。

- 双进风离心风机和驱动电机安装在共同机架上，并用弹簧减振器固定。

- 风机轴承采用含油自润滑型，运行寿命≮100000h。

- 风机出口应设柔软短管与箱体连接，材质应满足安全、卫生要求。

- 风机出风方向在设备投产前确定，满足通风空调系统设计要求。

- 风机段应设检修门，且大小应考虑便于电机的拆除、运输及更换，段内应考虑风机轴的拆卸及更换。

- 皮带采用免维护型，应防油、防热、防火焰，长度及极限偏差、同组长度允许偏差符合相关标准要求，匹配合理，磨损小。

（9）确保机组动力性能的优良，风机出口风速要求≤15m/s；风机要求通过AMCA认证；

3.2.5 电机：

- 电机应为耐湿热型的风冷鼠笼式全封闭异步的标准产品，应为高功率因数、高效率电机。电机绝缘等级为F级，防护等级为IP55。

- 电机轴功率不得超过额定功率110％。电机的铭牌上应增加使用轴承品牌和型号内容。

- 电机机架应带活动导轨，以方便皮带调节。

3.2.6空调系统电气、自控要求

3.2.7其它要求

- 机组的检查门应严密、灵活、内外均可开启，并能锁紧。

- 机组的风机出口应有柔性接管，风机应设隔振装置。

- 各功能段的箱体应有足够的强度，在运输和启动、运行、停止后不应出现凹凸变形。

- 机组应留测孔和测试仪表接口。

- 电气（强、弱电）接线、检查门等应与机组操作面同侧。检修门、冷冻水接管方向满足结构图要求。

- 机组内配置的风机、冷却盘管、电机、过滤器、减振器以及其他零部件应符合国家有关标准的规定。

3.3外观要求

3.3.1机组外表面应无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落。

3.3.2机组应清理干净，箱体内应无杂物。

3.4性能要求

3.4.1启动

- 机组在额定电压下能正常启动和运转。

- 机组在使用现场组装后，应进行检查和试运转。

3.4.2盘管耐压试验

盘管均应进行气压试验，在下列条件时应无渗漏。

- 气压试验压力应为设计压力的2倍，允许偏差±0.02MPa，保持压力至少1min。

3.4.3机组整体实测时应满足

在规范规定的试验工况下（详见组合式空调机组GB/T14294-93）：

- 风量实测值不低于额定值的95％。

- 全压实测值不低于额定值的90％。

- 功率实测值不超过额定值的10％。

- 机组内静压保持700Pa时，机组漏风率不大于3％。

- 机组供冷量的实测值不低于额定值的93％。

- 挡水段的过水量不应超过0.4g/㎏干空气。

- 机组测试时，凝结水应排放流畅，无溢出。

- 凝露试验：

在使用环境的露点温度为22.8～26.20℃和机组供水温度7℃ 的条件下，机组连续供水6h，检查机组表面应无凝露滴下。

- 机组的振动

风机转速大于800r/min时，机组的振动速度不大于5mm/s。

风机转速小于等于800r/min时，机组的振动速度不大于4mm/s。

- 安全性能

要求应符合GB10891的规定。

3.4.4材料要求

- 机组所采用的钢板、型材、管材等应符合有关标准规定。

- 机组箱体采用的保温、隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味，并具有难燃或自熄性和不易吸水的特性。

- 除了过滤器滤材、轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件应在正常情况下运行不少于10年。

- 供方应对组合式空调机组按需求书内的设备性能表要求提供有关数据、图纸和技术文件图纸：反映整机的结构型式、安装要求等。

技术文件：针对要求的机组性能提供机组设计方面有关资料。

4.执行标准

空调机组的设计、制造除了满足以下的技术要求外,还应符合国家或相关部门的现行相关技术标准及规范要求，包括但不限于如下标准（如有矛盾以较严格标准为准）:

《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）

《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2002）

《采暖通风与空调设备噪声功率测定工程法》（GB9068-88）

《组合式空调机组》（GB/T14294-1993）

《空气冷却器与空气加热器》（GB/T14296-93）

《盘管技术条件》（JB/T4292-1991）

《盘管耐压实验与密封性检查》（JB/T9064-1999）

《空气处理机组安全要求》（GB10891-89）

《空气过滤器》（GB/T14295-1993）

《空调用通风机安全要求》（GB10080-2001）

《空气冷却器空气加热器性能实验方法》（GB10223）

《通风机空气动力性能实验方法》（GB1236-85）

- 《建筑材料燃烧性能分级方法》（GB8624-1997）

- （五）、智能集成离子净化装置

- 空气净化量对应图纸规格。

- 基本配置：

- 配置高能离子管的净化装置、初效过滤器及紫外线消毒。

- 箱体框架采用高强度铝合金异型材，铝型材需经过阳极氧化处理。

- 铝型材的连接采用插装式连接，连接件为一体成型连接件。

- 封板采用内外板双层结构，外层钢板及内层钢板采用优质烤漆，中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥25mm。

- 箱体框架与封板形成密闭腔结构，保证足够的强度及刚性（在设计工况下使用，变形小于2mm/m）。

- 箱体采用可拆装的板框结构，封板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，保证整个设备的密封性。

- 模块化设计，带有检修门，含过滤模块、进口高能离子模块、活性炭过滤器模块、风压传感器及VOC传感器。

- 电控系统：触摸屏显示+PLC控制，独立运行功能。带有故障判断功能（提供故障判断模块或电路板）。

- 与中央控制塔通信。

（10）耐压、绝缘电阻、泄露、接地安全。

（11）高低温循环试合格。

- （12）电磁抗干扰检测合格。

- （六）、智能集成显示模块化控制塔

- （1）触控式人机界面的智能化中央集成控制，控制屏能数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据、新排风量、温度、湿度等室内环境参数，系统自动计算并调节相关设备运行状态，确保系统正常合理自动运行。需提供其他客户应用处的实物照片，能清楚显示科室环境参数。

- （2）控制塔主体采用铝合金一体模压成型，表面无折弯痕及焊痕，阳极处理工艺。

- （3）采用10.5寸触控嵌入式微电脑，可操作系统

（4）燃烧等级达A(A1)级

（5）通过盐雾测试。

（6）铅及其化合物（Lead）、镉及其化合物（Cd）、汞及其化合物（Hg）、六价铬化合物（Cr（VI））含量低于欧盟RoHS指令2011/65/EU及其修订指令2015/863/EU（RoHS）规定限值。

- （7）产品形状和位置公差检测 单位mm:符合GB/T3325-2017

- （8）产品外观性能：冲压件应无脱层、裂缝。

（9）产安全性能要求：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角。

（七）、传递窗

1.箱体外型尺寸：W600xD600xH500

2.材质：整体优质304#不锈钢，表面自然砂光，门上装观察窗5mm钢化玻璃

3.互锁方式：双门机械互锁

- 4.产品形状和位置公差检测 单位mm:

- （1）非折叠式的邻边垂直度对边长度<1000的合格；

- （2）翘曲度在(700~1400mm)的合格；

- （3）平整度的面板、正视面板件≤0.20的合格；

- 5.产品外观性能：冲压件应无脱层、裂缝。

- 6.产品外观性能要求：塑料件应无裂纹，无明显变形。

7.钢化玻璃部件与半钢化玻璃部件及其夹层玻璃部件外观宽度在0.1mm以下的轻微划伤，每平方米面积内允许存在的条数：长度≤100mm时，允许4条划伤。

8.产品安全性能要求：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角。

- 9.泄漏电流和电压强度检测合格：

10.接地端子或触点与接地金属部件之间的连接应是低电阻。

- （八）、干湿分离桥式吊塔

- （1）总体要求：

- 1、吊塔结构需采用模具化生产、无外露螺丝钉，外观流线体设计，新颖大方，运用圆弧形设计，所有吊塔功能柱组件需分型腔结构，采用高强度、耐腐蚀铝镁合金材质。国标6063或6005-T5高强度铝合金型材。具有移动以及旋转限位装置。

- 2、吊塔表面采用高压静电喷涂环保粉末材料工艺，无眩目感。

- 3、吊塔配置机械阻尼刹车系统，采用转动轴承滚针式，确保设备使用时不产生飘移。

4、吊塔上承载的设备的电源线路及气源线路和塔体之间没有相对移动，保证吊塔再移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

5、气体终端采用德标标准或其它标准；接口颜色以及形状不同，具有防误接功能；有通、断、拔三种状态，能带气维修，气体终端和吊塔均为同一生产厂家。

6、 电源插座需采用220V 10A，兼容德标、美标、国标多功能制式。

7、气体管路采用医用软管，符合ENISO5359标准，软管符合生物兼容性要求同时为保证医用软管使用上的安全，医用软管需通过SGS皮肤刺激测试、细胞毒性试验、致敏试验测试实验。

8、吊塔通过防护等级IP2X检测。

- 9、吊塔通过防火等级V-0,V-1,V-2,检测。

10、为了使用安全，吊塔生产厂家需具有ISO9001企业质量管理体系认证证书及ENISO11197:2009检测报告。

- 11、为了使用安全，吊塔设备须通过电子电气产品中限用物质的限量要求进行ROHS的检测。

- 12、为了提高售后服务质量，吊塔生产厂家须通过GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准5星级售后服务证书。

- 13、吊塔安装的预埋件承重≥1800KG 。

- （2）技术参数和配置要求

1、技术参数

1）工作电源：AC220V、50HZ；

2）干湿分离桥式结构（横梁长度根据医院实际情况制订）。

主横梁下方悬两侧吊功能箱体，吊柱式结构，左右平移距离≥ 500mm

配照明灯2个，内置于吊桥横梁中, 和吊塔设备一体，节约空间。

净载重≥300kg

2、配置要求：

湿区配置要求：

1）气体终端及电源插座：气体终端氧气2个、吸引2个、空气1个，颜色及形状不同，插拔次数20000次以上，通、断、拔三种状态，能带气维修，8个10A电源插座（插拔次数≥10000次），气体终端和插座置于气电箱上。

2） 延展臂：1套，双关节，转动半径>300mm

3） 输液架：1套，不锈钢（带有4个输液瓶挂钩）

4） 仪器托盘：2层，尺寸≥550x440mm，两侧配置国际标准的不锈钢10×25导轨。 每个设备托盘最大承载重量≥80Kg，可按客户要求自由调节高度。

5）吸纳式抽屉一个，承重≥28KG

6）等电位端子2个

干区配置要求：

1）气体终端及电源插座：气体终端氧气2个、吸引2个、空气1个，颜色及形状不同，插拔次数20000次以上，通、断、拔三种状态，能带气维修，8个10A电源插座（插拔次数≥10000次），气体终端和插座置于气电箱上。

2） 仪器托盘：2层，尺寸≥550x440mm，两侧配置国际标准的不锈钢10×25导轨。 每个设备托盘最大承载重量≥80Kg，可按客户要求自由调节高度。

3） 吸纳式抽屉一个，承重≥28KG

4） 等电位端子2个。

5）网络接口2个。（RJ45)

3、配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活更换.